|  | VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů |  |
| --- | --- | --- |

Předmět:

# Elektrické přístroje

Protokol č.2

Měření vypínací charakteristiky jističe

| Skupina: |  |
| --- | --- |
| Datum měření: |  |

Vypracoval:

ZADANÍ Laboratorní úlohy:

V rámci cvičení proveďte:

Měření vypínací charakteristiky nadproudové tepelné spouště 3.fázového jističe nízkého napětí. Pro měření použijte zadaný jistič firmy Sprecher-Schuh typ KTA 3-25-6,3A s nastavitelnou hodnotou jmenovitého proudu.

Vypínací charakteristiku změřte pro varianty:

- nadproudem zatížena pouze 1 fáze jističe

- nadproudem zatíženy všechny 3 fáze jističe

Hodnoty nadproudu pro obě varianty nastavte v rozsahu 1,5 – 7 násobku jmenovitého proudu jističe In, a to v šesti krocích daných tabulkou uvedenou na listě pro zápis měření.

Schéma zapojení pro měření:

Požadavky pro vypracovaní protokolu:

- Z naměřených hodnot pro jednofázového a třífázového přetížení dopočtěte teoretické hodnoty vypínacích dob pro dvoufázové přetížení.

- Ze všech naměřených a vypočtených hodnot dob vypnutí pro dané nadproudy sestrojte charakteristiky vypínacích charakteristik do jednoho grafu. Do tohoto grafu dále vyneste hodnoty vypínacích času daných normou ČSN 354172 pro jištění motorů (tabulka v teoretickém návodu). Graf sestrojte ve tvaru t=f(I/In) (na osu-x násobek nadproudu a na osu-y dobu vypnutí).

- Opovězte na zadané otázky a v závěru zhodnoťte celé měření.

Zápis z měření vypínací charakteristiky:

| Typ jističe (výrobce) |  |
| --- | --- |
| Jmenovitý proud jističe In[A] |  |

Použité měřící přístroje:

| Zdroj |  |
| --- | --- |
| Měřící transformátor proudu |  |
| ampérmetr |  |

Změřené hodnoty dob vypnutí pro nastavené hodnoty nadproudů:

| 1. fázové přetížení (změřeno) |  | 2. fázové přetížení (dopočteno) |  | 3.fázové přetížení (změřeno) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I/In | I[A] | t[s] |  | I/In | I[A] | t[s] |  | I/In | I[A] | t[s] |
| 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |
| 2-3 |  |  |  | 2-3 |  |  |  | 2-3 |  |  |
| 3-4 |  |  |  | 3-4 |  |  |  | 3-4 |  |  |
| 4-5 |  |  |  | 4-5 |  |  |  | 4-5 |  |  |
| 5-6 |  |  |  | 5-6 |  |  |  | 5-6 |  |  |
| 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |

kde:

I/In		-	požadovaná hodnota násobku jmenovitého proudu jističe

I[A]		- skutečná hodnota nastaveného nadproudu změřená

t[s]		- doba za kterou jistič vypnul nastavený nadproud

Do protokolu dále uveďte stručné odpovědi na následující otázky:

- Co je to jistič a k čemu slouží.

- Popište základní části jističe.

- Co je to vypínací charakteristika jističe.

- Jaké znáte typy spouští v jističích.

- Která spoušť vypíná zkraty a která nadproudy.

- Jak se liší jističe navenek stejného provedení ale s různým označením vypínacích charakteristik, a to  B, C, D.

- Liší se nějak jističe pro obvody se střídavým a stejnosměrným proudem?

Stručný popis jističe (motorového spouštěče) určeného pro měření:

Pohled na skutečné provedení jističe a základní parametry:

|  | Základní parametry |
| --- | --- |
|  | Označení: | KTA3-25 |
|  | Výrobce: | Sprecher+Schuh |
|  | Jmenovitý proud: Ie (A) | Nastavitelný: 6.3, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 A (+ mezipolohy, celkem 11 kroků) |
|  | Ovládací tlačítka: | Zelené - START Červené - STOP, RESET |
|  | Jezdec TEST: | Zkouška vybavení tepelné spouště |
|  | Připojovací svorky: | Vstupní svorky: 1(L1), 3(L2), 5(L3) Výstupní svorky: 2(T1), 4(T2), 6(T3) |

Pohled na štítek s upřesňujícími provozními parametry přístroje:

| Základní … | Zvětšený … |
| --- | --- |

Popis štítkových parametrů:

| Icn | jmenovitá zkratová schopnost spouštěče dle výkonové kategorie |
| --- | --- |
| P1 | výkonová kategorie |
| Ue | jmenovité provozní napětí |
| Icc | předpokládaný zkratový proud |
| Icc > Icn | Doporučená velikost a typ předřazené ochranné pojistky: typu gL, aM, gl pokud Icc > Icn |
| AC3 | kategorie užití: motory s kotvou nakrátko, spouštění a vypínaní během chodu |
|  | tepelná spoušť: nastavitelná v rozsahu Ie (6.3 – 10)A |
|  | zkratová spoušť fixně nastavena na 110A (11 x Ie max => 11-ti násobek max. hodnoty nastavení tepelné spouště) |
|  | značky zkušeben v evropských zemích (Dánsko, Holandsko, Švédsko, Finsko, Švýcarsko) |
| Tripping current 120% FLA | počáteční hodnota proudu pro reakci tepelné spouště odpovídájící 1,2 násobku nastaveného jmenovitého pracovního proudu jističe Ie |

Obrázek vnitřního konstrukčního provedení jističe (spouštěče motorů) KTA3-25