|  | VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů |  |
| --- | --- | --- |

Předmět:

Elektrické přístroje

Protokol č.5

Přechodné děje při vypínání

| Skupina: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

Vypracoval:

Zadání:

Pro vypínač na jmenovité napětí U = … kV a jmenovitý vypínací proud Ikn = … kA vypočtěte:

- hodnotu paralelního tlumícího odporu tak, aby tlumil kmity zotaveného napětí počínaje kmitočtem fm = 5000 Hz. Vypočtenou hodnotu zaokrouhlete na desítky Ohmů a zpětně přepočtěte hodnotu mezního kmitočtu fm .

- velikost proudu a jeho fázový posuv protékajícího paralelním tlumicím odporem po uhasnutí oblouku v hlavním zhášecím systému. Srovnejte požadavky na dimenzování hlavního zhášela a zhášela pro vypnutí paralelního odporu.

- Průběh zotaveného napětí při vypínání obvodu s vlastním kmitočtem:

- fo = 5000 Hz bez tlumícího odporu ( = 1000)

- fo = fmskut. (viz. zadání bod a))

- fo  < fm

- fo  > fm

Poznámka :

Vypínaný obvod považujte za ryze induktivní. Časové průběhy zotaveného napětí vyneste do společného grafu včetně průběhu napětí obnoveného.

Rozbor:

Při určování průběhu zotaveného napětí je nejdůležitější hodnotou obvodu její kapacita, respektive vlastní kmitočet obvodu. Nejnepříznivější případ nastane při vypínání vysoce induktivních obvodů, kdy napětí předbíhá proud o téměř 90o (2), tzn. při průchodu proudu nulou (okamžik vypnutí) je napětí zdroje právě maximální. Přitom přechodná složka napětí má kmitavý charakter.

Vypracování:

a)  	  Výpočet paralelního tlumicího odporu

Na obr.1 je znázorněn náhradní obvod jedné fáze vypínaného obvodu. Budeme předpokládat, že jednotlivé fáze reálného obvodu se neovlivňují a reálné parametry obvodu nahradíme parametry soustředěnými.

Obr.1. Schéma náhradního obvodu pro výpočet zotaveného napětí

Určení parametrů obvodu:

Pro impedanci obvodu platí (viz. zadání)

Při výpočtu hodnoty náhradní kapacity vyjdeme ze zadaného kmitočtu fm = 5000 Hz a vztahu pro vlastní kmitočet elektrického obvodu.

(1)

Známe-li nyní parametry vypínaného obvodu můžeme stanovit hodnotu paralelního tlumícího odporu, pro který platí:

Hodnotu odporu zaokrouhlíme na celé desítky Ohmů, přepočteme hodnotu náhradní kapacity a zpětným dosazením do vztahu (1) vypočteme skutečný vlastní kmitočet fmskut. .

b)    	Výpočet proudu paralelním tlumicím odporem

Pro impedanci obvodu s paralelním tlumicím odporem a proud jím procházející platí:

,	,

Nyní zbývá jen určit fázový posuv tohoto proudu vůči napětí. Platí

c)	 výpočet zotaveného napětí

Při vypínání mohou nastat dva možné stavy. Zaprvé stav kdy vypínáme obvod vysoce induktivní ( L>>R ) , potom zotavené napětí kmitá kolem napětí zdroje ( tzv. obnovené napětí ), nebo kdy vypínáme obvod málo induktivní ( L<<R ), potom je zotavené napětí aperiodicky přetlumené. Obecně lze oba případy popsat těmito rovnicemi:

a)				(2)

b)				(3)

Pro případ kdy jeden děj přechází do druhého, tzn. děj kmitavý do aperiodicky přetlumeného (děj na mezi aperiodicity) platí

c)						(4)

Vlastní řešení:

- obvod bez tlumícího odporu	(fo = 5000 Hz,  = 1000)

pro zadané hodnoty postupně vypočteme:

,	,

Dosazením do rovnice (2) a řešením pro sin vypočteme průběh zotaveného napětí v rozsahu cca jedné půlperiody napětí zdroje.

- obvod s tlumicím odporem pro mezní kmitočet	( fo = fmskut. )

Pro tento případ musíme vyčíslit hodnotu tlumícího činitele , pro který platí

a dosazením do vztahu (4) za stejných podmínek jako u obvodu bez tlumícího odporu vypočteme průběh zotaveného napětí na mezi periodicity.

- obvod s tlumicím odporem pro vlastní kmitočet	( fo < fm )

Protože vlastní kmitočet vypínaného obvodu je menší než mezní, neprojeví se vliv tlumícího odporu, tzn. průběh zotaveného napětí bude kmitavý. Obdobně jako v předešlých případech vypočteme postupně jednotlivé veličiny potřebné pro dosazení do vztahu (2), a to :

Vlastní úhlovou frekvenci o , náhradní kapacitu obvodu C´ a činitel tlumení ´ a vypočteme průběh zotaveného napětí pro stejný časový interval jako v předešlých bodech.

- obvod s tlumicím odporem pro vlastní kmitočet	( fo > fm  )

Protože vlastní kmitočet vypínaného obvodu je nyní větší než mezní, projeví se vliv tlumícího odporu ještě více, tzn. průběh zotaveného napětí bude aperiodicky přetlumený. Vlastní výpočet je identický jako v předchozím bodě, s tím rozdílem, že místo úhlové frekvence o vypočteme činitel  a dosadíme do vztahu (3).

kde C´´ je náhradní kapacita obvodu pro zadané fo .

Všechny čtyři vypočtené průběhy vyneseme ve společném grafu a vyhodnotíme.

Poznámky:

Vlastní zadané hodnoty zvolte z tab.

Zadání	Un [kV]	Ikn [kA]	fo1 [Hz]	fo2 [kHz]

1		22		16		500		10

2		35		25		600		12

3		110		32.5		750		14

4		220		40		900		15

5		400		63		1000		16

6		22		25		1000		16

7		35		32.5		900		15

8		110		40		600		10

9		220		25		500		12

10		400		25		750		10