|  | VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů |  |
| --- | --- | --- |

Předmět:

Elektrické přístroje

Protokol č.6

Výpočet silových účinků elektrického proudu

| Skupina: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

Vypracoval:

Zadání:

Mechanicky dimenzujte přípojnice pro trojfázovou soustavu:

jmenovité napětí                                             UN =

jmenovitý zkratový proud                                IkN =

jmenovitý proud                                              IN =

Materiálem přípojnic je hliník s parametry:

proudová hustota                                             J = 1,5 A/mm2

modul pružnosti v tahu                                     E = 56000MPa

hustota (měrná hmotnost)                                ρ = 2700 kg/m3

maximální dovolené mechanické namáhání    σ = (90 – 120) MPa

elektrická pevnost vzduchu                              Ep = 1 kV/cm

Pro dvojitý systém přípojnic (dvě paralelní přípojnice v jedné fázi) proveďte:

- návrh průřezu a prostorového uspořádání přípojnic

- výpočet průběhů zkratových proudů (viz. úloha č.1 a2.) přípojnicemi

- výpočet koeficientů konečné délky a průřezu (šířky a výšky)

- výpočet sil působících na nejvíce namáhanou přípojnici

- kontrolu vzniku mechanické rezonance přípojnic

- kontrolu mechanického namáhání přípojnic

- kontrolu průhybu přípojnic

Průběh síly nejvíce namáhané přípojnice znázorněte graficky.

a)    Návrh průřezu a prostorového uspořádaní přípojnic:

Minimální průřez přípojnice

Z tabulek zvolíme přípojnici takových rozměrů, aby průřez přípojnice byl větší než Smin.

výška                         	h =     mm

šířka				b =     mm

průřez                                S = b * h [mm2]

(poměr  b : h volíme   1 : 5 )

Vzdálenost přípojnic jedné fáze:         [mm]

Vzdálenost mezi přípojnicemi sousedních fází tak, aby nebyla překročena el. pevnost prostředí                                  :         [mm]

Volíme pak vhodnou větší vzdálenost.

Uspořádání přípojnic:

Rozborem působení sil při průchodu proudu přípojnicemi (pravidlo pravé ruky) dospějeme k závěru,že při tomto paralelním uspořádání přípojnic v jedné fázi je nejvíce namáhána přípojnice č. 2 resp. 5. ve fázi č.1 resp. fázi č.3. Proto je třeba celou soustavu dimenzovat s ohledem na tuto skutečnost. Vzdálenosti jednotlivých přípojnic jsou značeny: aij , kde i je číslo nejvíce namáhané přípojnice (v našem případě 2.) a j , je pořadové číslo ostatních přípojnic.

b)    Výpočet zkratových proudů procházejících vodiči:

Opět dle úlohy č.1 resp.2 stanovíme časové průběhy a velikosti proudů jednotlivými fázemi. Tentokrát, řekněme, bude při vzniku zkratu záporné maximum ve fázi č.1 tj. na přípojnicích 1,2. Ve fázích 2 a 3 bude právě 50% kladného maxima. Od toho odvodíme časové průběhy zkratových proudů:

[A]   pro fázi č.1 přípojnice 1,2

[A]   pro fázi č.2 přípojnice 3,4

[A]   pro fázi č.3 přípojnice 5,6

Kde časovou konstantu převezmeme z úlohy č.1.  – Zapínání do zkratu.

c)   Výpočet činitelů konečné délky, šířky a výšky:

Při výpočtu vycházíme z uspořádání přípojnic az jejich rozměrů. Předpokládáme, že síla působící na daný úsek přípojnice ze vzdálenosti větší než pět metrů je zanedbatelná. Z tohoto důvodu bereme jako výpočtovou délku, délku přípojnice 5m. Pro další zjednodušení budou přípojnice podepřeny v pravidelné vzdálenosti 1m. Viz  následující obrázek.

kde     s      je délka přípojnice ( 5m)

m     je vzdálenost počátku nejvíce namáhaného úseku přípojnice od počátku ( 2m)

l       je vzdálenost podpěr (1m) (délka úseku mezi podpěrami)

p      je vzdálenost konce nejvíce namáhaného úseku přípojnice od počátku ( 3m)

n      je posun počátku souřadného systému a počátku přípojnic (zde 0m)

Vzhledem k tomu, že Biot-Savartův zákon platí pro rovnoběžné vodiče nekonečně dlouhé a nekonečně tenké. Zatímco navržené přípojnice mají stanovené rozměry a je třeba tedy vypočítat koeficienty zohledňující tuto skutečnost.

Činitel konečné délky kd :

kde l je vzdálenost podpěr přípojnic ( 1m).

Tento činitel vypočteme pro každou přípojnici j (j(2) a tedy vzdálenost a2j.

Tabulka vypočtených hodnot činitelů kd2j :

| Činitel | Hodnota |
| --- | --- |
| kd21 |  |
| kd23 |  |
| kd24 |  |
| kd25 |  |
| kd26 |  |

Činitel konečné výšky kh :

kde h je výška přípojnic.

Činitel vypočteme pro každou přípojnici j (j(2) a tedy vzdálenost a2j.

Tabulka vypočtených hodnot činitelů konečné výšky kh2j :

| Činitel | Hodnota |
| --- | --- |
| kh21 |  |
| kh23 |  |
| kh24 |  |
| kh25 |  |
| kh26 |  |

Činitel konečné šířky kb :

kde b je šířka přípojnic.

Činitel vypočteme pro každou přípojnici j (j(2) a tedy vzdálenost a2j.

Tabulka vypočtených hodnot činitelů konečné šířky kb2j :

| Činitel | Hodnota |
| --- | --- |
| kb21 |  |
| kb23 |  |
| kb24 |  |
| kb25 |  |
| kb26 |  |

d)    Výpočet sil působících na nejvíce namáhanou přípojnici:

Celková síla působící na nejvíce namáhaný úsek 2, (resp.5.) přípojnice, je součtem všech sil působících od jednotlivých přípojnic:

[N]

přičemž síly od jednotlivých přípojnic jsou:

[N]

Pozor!!! Vzhledem k tomu, že síla je vektor a má tedy směr, musíme toto zohlednit tím, že vzdálenost a21 budeme dosazovat se záporným znaménkem. (Pro tento výpočet máme počátek souřadného systému v ose druhé přípojnice, a tedy vzdálenost a21 je se znaménkem  (- ).)

Určíme maximální sílu F2m kterou je přípojnice namáhána a v jakém čase od vzniku zkratu je přípojnice touto silou namáhána.

e)    Kontrola vzniku mechanické rezonance:

Vzhledem k tomu, že ve střídavé elektrifikační soustavě používáme frekvenci 50Hz kmitá síla frekvencí 100Hz , a tedy mechanické části rozvodů by měly být dimenzovány, tak, aby vlastní mechanický rezonanční kmitočet nebyl násobkem výše uvedených frekvencí. Může tedy být nižší než 50Hz a měl by být vyšší než 200Hz. Připouští se i možnost 180Hz a výše. Mechanická rezonance je dána vlastními rozměry zařízení a použitým materiálem. U vodičů daného průřezu a tvaru lze vlastní kmitočet změnit snadno změnou vzdáleností podpěr (izolátorů) tj. vzdáleností l. V našem případě (pokud vlastní frekvence bude v oblasti 50 až 180 Hz) však nebudeme měnit vzdálenost  l = 1m, ale budeme měnit rozměry přípojnic, tak abychom se dostali mimo tuto oblast frekvencí. (tyto rozměry pak musíme upravit v celém předchozím výpočtu!!)

Vlastní kmitočet přípojnice je

[Hz]       (E dosadit v Mpa! Viz 1. strana) kde

J - moment setrvačnosti plochy přípojnice spočteme:

[m4]

G - hmotnost jednoho metru  (délka l = 1m) přípojnice je

[kg/m]

f)    Kontrola mechanického namáhání:

Maximální skutečné namáhání by nemělo překročit hodnoty ze zadání

[MPa]              kde

Mm - maximální ohybový moment

[Nm]

qm -  spojité zatížení způsobené maximální silou F2m

[N/m]

Wo -  moment odporu v ohybu

[m3]

g)    Kontrola průhybu přípojnic:

Průhyb nejvíce namáhaného úseku přípojnice nesmí překročit  1% vzdálenosti přípojnic sousedních fází a1

Průhyb přípojnic při zkratu

[mm]   a v procentech činí   [%]

Závěr:

Průběh síly:

Zadané hodnoty:

|  | IN [A] | IkN [kA] | Un [kV] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1250 | 20 | 12 |
| 2 | 1600 | 20 | 15 |
| 3 | 3150 | 31,5 | 12 |
| 4 | 1600 | 20 | 22 |
| 5 | 1500 | 20 | 12 |
| 6 | 4000 | 40 | 12 |
| 7 | 6300 | 31 | 17,5 |
| 8 | 1250 | 20 | 15 |
| 9 | 2500 | 31,5 | 10 |
| 10 | 1500 | 20 | 22 |
| 11 | 1300 | 20 | 12 |
| 12 | 1400 | 20 | 15 |